Załącznik  nr  3  do  SIWZ

Zakres  czynności  przeglądowo - konserwacyjnych
Czynności przeglądowo - konserwacyjne mają na celu zapobieganie awariom instalacji i zamontowanych urządzeń oraz wydłużanie okresu ich sprawności i przydatności.

Czynności przeglądowo-konserwacyjne muszą być wykonywane w terminach określonych w załączniku nr 2 do wzoru umowy zgodnie z poniższymi zaleceniami, przepisami i współczesna wiedzą techniczną z należytą starannością przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie. 

Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być zgodne z zaleceniami producenta urządzeń i posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość.

1. Podstawowe czynności przeglądowe i konserwacyjne urządzeń :

· czyszczenie filtrów powietrza,
· czyszczenie komór filtrów,

· czyszczenie komór i elementów nagrzewnic,

· czyszczenie przepustnic powietrza,
· czyszczenie wymienników ciepła,
· czyszczenie wnętrz central wentylacyjnych i wentylatorów,
· czyszczenie elementów obudowy,
· czyszczenie parownika,
· czyszczenie lameli skraplacza,
· czyszczenie chemiczne (dezynfekcja) jednostek wewnętrznych klimatyzatorów.
Sprawdzenie parametrów pracy, elementów instalacji i prawidłowego funkcjonowania urządzeń:
· sprawdzenie ciśnienia skraplania i parowania,
· sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki,
· sprawdzenie wielkości sprężu i oporów przepływu powietrza,
· sprawdzenie drożności spływu kondensatu,
· sprawdzenie funkcjonowania układów regulacji,
· sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie z urządzenia,
· sprawdzenie stanu przepustnic powietrza,

· sprawdzenie stanu nagrzewnic,
· sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
· sprawdzenie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym z ewentualnym dopełnieniem układu,
· sprawdzenie szczelności izolacji termicznej instalacji chłodniczej z ewentualnym poprawieniem lub uzupełnieniem,
· sprawdzenie szczelności instalacji odprowadzającej skropliny z ewentualnym uszczelnieniem,
· sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania skroplin z ewentualnym czyszczeniem przewodów,
· sprawdzenie poprawności pracy pompek skroplin pod względem wydajności i głośności pracy z ewentualną wymianą pompek skroplin,
· sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w szczególności przewodów ochronnych,
· sprawdzenie poprawności działania elektrycznych aparatów zabezpieczających,
· sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej urządzeń,
· sprawdzenie stanu technicznego obudowy jednostek zewnętrznych w tym jakoś powłok antykorozyjnych i lakierniczych urządzeń oraz ich konstrukcji z ewentualnym uzupełnieniem powłok lakierniczych,
· sprawdzenie stanu uszczelek obudów urządzeń,
· sprawdzenie systemu sterowania urządzeń układów regulacyjnych w celu wyeliminowania nieuzasadnionego zużycia energii cieplnej i elektrycznej z wykonaniem ewentualnej regulacji,
· sprawdzenie poprawności działania termostatów,
· sprawdzenie poziomu hałasu i eliminowanie drgań urządzeń,

· sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych,

· sprawdzenie stanu łożysk silników i wentylatorów pod kątem hałasu i temperatury z ewentualnym smarowaniem łożysk.
4. Wymiana filtrów powietrza w terminie określonym w załączniku nr 2 do wzoru umowy. 
5. Wymiana smaru w łożyskach w terminie określonym w załączniku nr 2 do wzoru umowy.
6. Utrzymywanie parametrów technicznych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) i projektową oraz załącznikiem nr 4 do wzoru umowy.
7. Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.
8. Opracowanie specyfikacji remontowej urządzeń wymagających naprawy.
9. Wykonanie innych czynności przeglądowo – konserwacyjnych przewidzianych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń, a nie wymienionych wyżej.

Do materiałów eksploatacyjnych zalicza się materiały wyszczególnione w Dokumentacji Techniczno Ruchowej urządzeń (DTR), a przede wszystkim: filtry, materiały smarujące, oleje, czynnik chłodniczy, pompki skroplin, paski klinowe, elastyczne podkładki amortyzujące  oraz elementy uszczelniające, których każdorazowa wymiana jest konieczna w czasie dokonywania czynności przeglądowo-konserwacyjnych.  

Stwierdzone nieprawidłowości w prawidłowym funkcjonowaniu powyższych instalacji i urządzeń należy zlokalizować i usunąć na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
1/2

