
Załącznik  nr  2  do  SIWZ
Terminy  przeglądów  i  wymiany  materiałów  eksploatacyjnych

1. Pierwszy przegląd i konserwację wszystkich instalacji i urządzeń w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy Wykonawca wykona w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Czynności przeglądowo – konserwacyjne dwóch urządzeń klimatyzacji precyzyjnej zamontowanej w budynku przy ul. Zwycięzców 34 należy wykonywać w terminie miesięcznym liczonym od daty zawarcia umowy w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń.
3. Czynności przeglądowo – konserwacyjne pozostałych instalacji i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych zamontowanych w obiektach w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

4. Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych należy wymieniać min co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

5. Filtr powietrza w klimakonwektorach i klimatyzacji kanałowej oraz precyzyjnej należy wymieniać co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

6. Cylindry nawilżaczy klimatyzacji precyzyjnej należy wymieniać co 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

7. Filtry osuszaczy należy wymienić każdorazowo z chwila braku drożności lub utraty właściwości filtracyjnych.

8. Czyszczenie komór filtrów i nagrzewnic należy wykonywać co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

9. Czyszczenie filtrów niewymiennych i ich komór należy wykonywać każdorazowo w czasie wykonywania przeglądu.

10. Smar w łożyskach należy wymienić w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności wcześniej.

11. Smarowanie elementów ruchomych należy wykonywać raz na 6 miesięcy, a w razie konieczności częściej,

12. Wymianę oleju w urządzeniach klimatyzacyjnych (sprężarkach) należy wykonywać co 9 miesięcy.

13. Czyszczenie wnętrz central i wentylatorów należy wykonywać co 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.
14. Czyszczenie pozostałych instalacji i urządzeń oraz ich elementów należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
15. Ostatnie czynności przeglądowo-konserwacyjne opisane w załączniku nr 4 do umowy muszą być wykonane na 10 dni przed upływem terminu trwania umowy.

1/2

