Załącznik  nr 1 do SIWZ 


OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń.
Przedmiotem umowy na wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości są instalacje i urządzenia wyszczególnione w poniżej:
	nazwa
	lokalizacja/nr pom.
	producent urządzenia
	typ urządzenia
	gwarancja urządzeń

	OBIEKT  PRZY  AL. UJAZDOWSKICH  11
	

	klimatyzatory
	pom. 116 serwerownia
	Samsung
	CH140EAV/ UH140EAV/P4SMA/MWRTH01
	do 11.05.2013 r.

	
	pom. 52a
	SAMSUNG multisplit

jed. zew.

J07F4HXEA – moc 7,0kW
	MHQ26FSEA
	do 13.04.2014 r.

	
	pom. 52b
	
	MHQ26FSEA
	

	
	pom. 52c
	
	MHQ35FSEA
	

	
	pom. 53
	FUJITSU multisplit

jedn. zew.

AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW
	ASYG-07LUCA 
	do 13.04.2017 r.

	
	pom. 54
	
	ASYG-07LUCA 
	

	
	pom. 55
	
	ASYG-09LUCA 
	

	OBIEKT  PRZY  AL.  UJAZDOWSKICH  19
	

	 klimatyzatory
	parter za pom. ochrony
	LG
	LS-J0960HL
	

	
	pom. pomp
	LG
	LS-J0962
	

	
	za pom. pomp
	MISTRAL
	DSH-18
	

	
	za pom. pomp
	DAIKIN
	FTKS60BVMB
	

	
	IIIp. serwer
	DAIKIN
	
	

	
	IVp. palarnia
	LG
	
	

	
	VIp.

pom. 10
	DAIKIN
	FXA25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 12
	DAIKIN
	FXA25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 1
	DAIKIN
	FXA25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 2A
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 2B
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 3A
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 3B
	DAIKIN
	FXA32LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 4
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 5
	DAIKIN
	FXA32LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 6
	DAIKIN
	FXA.25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 7
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	

	
	VIp.

pom. 8
	DAIKIN
	FXA40LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	


	OBIEKT  PRZY  UL.  ZWYCIĘZCÓW  34
	

	 klimatyzatory

 
	pom. 15
	KAISAI
	MSR1-09 HRDN1-QC2
	

	
	pom. 8
	GALANZ
	AUS 09H53R010L6
	 

	
	pom. 7
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	 

	
	pom. 6
	GALANZ
	AUS 09H53R010L6
	 


	
	pom. 5
	GALANZ
	AUS 09H53R010L6
	 

	OBIEKT  PRZY  UL.  ZWYCIĘZCÓW  34 

 (Biuro  Dozoru Elektronicznego)
	

	 klimatyzatory
	pom. 107
	FUJITSU
	ASY12USCCW/AOY12USUC
	

	
	pom. 108
	FUJITSU
	ASY18UBBN/AOY18UNCNL
	

	
	pom. 112
	FUJITSU
	ASY12USCCW/AOY12USUC
	

	
	sala konf.
	FUJITSU
	AUY18UBAB/AOY18UNCNL
	

	
	sala konf.
	FUJITSU
	AUY18UBAB/AOY18UNCNL
	

	
	sala monitoringu
	FUJITSU
	AUY25UUAR/AOY25UNANL
	

	
	sala monitoringu
	FUJITSU
	AUY25UUAR/AOY25UNANL
	

	
	sala monitoringu-zaplecze
	FUJITSU
	ASY18UBBN/AOY18UNBNL
	

	
	pom. UPS
	FUJITSU
	ASY18FB/AOY18FNCKL
	

	
	pom. serwer.
	FUJITSU
	ARY54LUAK/AOY54LBYL
	

	
	pom. serwer.
	FUJITSU
	ARY54LUAK/AOY54LBYL
	

	
	pom. serwer.
	FUJITSU
	ARY54LUAK/AOY54LBYL
	

	 wentylacja
	pom. 16 UPS 
	centrala wentyl. DOSPEL
	DEIMOS 0/X-133H/1-1
	

	OBIEKT  PRZY  UL.  CZERNIAKOWSKIEJ  100 

- KLIMATYZACJA  PRECYZYJNA
	

	klimatyzacja precyzyjna 
	pom. 19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 301A
	 

	
	pom. 19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 301A
	 

	
	pom. 19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 301A
	 

	
	pom. 19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 541A
	do 03.07.2014 r.

	OBIEKT  PRZY  UL.  CZERNIAKOWSKIEJ 100 

- KLIMATYZACJA  POMIESZCZEŃ SPECJALNYCH
	

	klimatyzatory
	pom. 9

serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0301H
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMU-AP0301H
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMU-AP0301H
	 

	
	pom. 10

serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	 

	
	pom. 11
	TOSHIBA
	MMU-AP0181H
	 

	
	pom. 12

serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	 

	
	pom. 13
	TOSHIBA
	MMU-AP0181H
	 

	
	pom. 14

serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	 

	
	pom. 15
	TOSHIBA
	MMU-AP0181H
	 

	
	pom. 17

sala operat.
	SAMSUNG
	CH140EAV
	 

	
	
	SAMSUNG
	CH140EAV
	 

	
	pom. 21

UPS
	TOSHIBA
	MMU-AP0361H
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMU-AP0361H
	 

	
	pom. 35

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	 

	
	
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	 

	klimatyzatory
	pom. 123

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M13SKCV-E
	  

	
	
	TOSHIBA
	RAS-M13SKCV-E
	 

	
	pom. 221

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	 

	
	pom. 222

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0361H
	 

	
	pom. 224

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	 

	
	pom. 226

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	 

	
	pom. 252

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	 

	
	
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	 

	
	pom. 323

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	 

	
	
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	 

	jednostki zewnętrzne klimatyzatorów

 
	teren przy budynku
	SAMSUNG
	UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 
	 

	
	
	SAMSUNG
	UH140EAV/P4SMA/MWRTH01  
	 

	jednostki zewnętrzne klimatyzatorów

 
	dach 
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	 

	
	
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	 

	
	
	TOSHIBA
	RAV-SP1102AT-E
	 

	
	
	TOSHIBA
	RAS-4M27GACV-E
	 

	
	
	TOSHIBA
	RAS-4M27GACV-E
	 

	
	
	TOSHIBA
	RAS-3M23GACV-E
	 

	
	
	TOSHIBA
	RAS-3M23GACV-E
	 

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 

- KLIMATYZACJA  POMIESZCZEŃ OGÓLNYCH

	agregat wody lodowej
	garaż
	McQuay
	VHS-343.3 ST
	 

	chłodnica skraplacza
	dach
	McQuay
	SHLDS 819 Spec-RG
	 

	klimakonwektory
	wszystkie pom. biurowe
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 432
	 

	
	
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 430
	 

	
	
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 428
	 

	
	
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 426
	 

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 

- SYSTEM WENTYLACJI
	

	centrale wentylacyjne
	dach 
	VST CLIMA
	VS-230-R-E/RHC
	 

	
	
	VST CLIMA
	VS-230-R-E/RHC
	 

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100

- SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
	

	centrala ppoż.
	parter pom. ochrony
	HONEYWELL
	XLS 60
	 

	system wczesnej detekcji dymu
	pom. 19 i 19a
	
	VESDA LASER PLUS DETEKTOR 21CFR1040.10&10.40.11
	 

	system gaszenia gazem 
	pom. 19 i 19a
	
	FM 200 

CF3-CHF-CF3
	 

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100

- SYSTEMY POWIADAMIANIA SMS -owego
	

	system powiadamiania SMS-owego
	pom. 19
	 
	 
	 


2. Dodatkowy opis instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w zakresie przedmiotu umowy

Obiekt budowlany usytuowany w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 podległy Ministerstwu Sprawiedliwości jest budynkiem wielokondygnacyjnym z kondygnacją podziemną, przeznaczoną na garaż podziemny z pomieszczeniami technicznymi, z parkingiem naziemnym zlokalizowanym na płycie górnej archiwum oraz z czterema kondygnacjami nadziemnymi.

Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej i ciepłowniczej położonej w ul. Czerniakowskiej i wyposażony jest między innymi w instalacje będące przedmiotem umowy:

1) w instalację i urządzenia systemu sygnalizacji alarmu pożaru,

2) w instalację i urządzenia systemu wczesnej detekcji dymu,

3) w instalację i urządzenia systemu oddymiania,

4) w instalację i urządzenia systemu gaszenia gazem,

5) w instalację i urządzenia systemu grzewczego, 

6) w instalację i urządzenia ciepłej i zimnej wody,

7) w instalację i urządzenia wentylacji klimatyzacyjnej,

8) w instalację i urządzenia klimatyzacji w tym klimatyzacji precyzyjnej i agregatu wody lodowej,

9) w instalację i urządzenia wodno-kanalizacyjne z przyłączami i przykanalikami.

I. Opis instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, wczesnej detekcji dymu oraz systemu oddymiania

Instalację sygnalizacji pożaru zrealizowano w oparciu o system firmy HONEYWELL składający się z:

· centrali sygnalizacji pożaru typu XLS 60 z 10-cioma pętlami detekcyjnymi z zamontowanymi na nich elementami liniowymi,

· czujek optycznych dymu typu TC806E z gniazdami standardowymi w ilości 705 szt.,

· czujek temperatury typu TC808E w ilości 7 szt.,

· ręcznych ostrzegaczy pożaru typu SSDH500KAC w ilości 28 szt.,

· sygnalizatorów akustycznych w ilości 38 szt.,

· optycznych wskaźników zadziałania czujek zamontowanych w przestrzeni międzysufitowej,

· modułów sterująco – monitorujących służących do sterowania urządzeniami automatyki pożarowej oraz monitorowania urządzeń automatyki pożarowej w ilości 6 szt.,

· izolatorów zwarć w ilości 36 szt.

System sygnalizacji pożaru z centralami XLS 60 jest systemem mikroprocesorowym, wieloprotokołowym w pełni adresowalnym. Informacja o zaistniałym zagrożeniu jest przesyłana do central. Centrale uruchamiają sygnalizatory akustyczne oraz sterują klapami przeciwpożarowymi, urządzeniami wentylacji i oddymiania, elekromagnetycznymi blokadami drzwi systemu kontroli dostępu i bramami ppoż. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w pamięci centrali oraz drukowane. 

II. Opis instalacji grzewczej i wentylacyjno - klimatyzacyjnej.

Budynek obsługują dwa systemy wentylacyjne N1/W1, N2/W2 dostarczające do obiektu świeże powietrze oraz usuwające z obiektu powietrze zużyte. Centrale wentylacyjne nawiewno-wyciągowe zlokalizowano na dachu budynku. Powietrze z central jest filtrowane i podgrzewane do temperatury +200C zimą oraz chłodzone do +160C latem. Zastosowano wysokowydajny odzysk ciepła w postaci wymienników obrotowych. Zastosowane 2-biegowe centrale wentylacyjne umożliwiają obniżenie wydajności systemu w okresie nocnym. Powietrze zużyte z pomieszczeń wraca do central w celu przeprowadzenia odzysku ciepła. Na przejściach kanałów przez przegrody oddzielające ppoż. zamontowane są klapy ppoż. Siłowniki klap pożarowych zasilane są napięciem 24V DC z zasilaczy buforowych typu ZSP135-D-7A-3 firmy MERAWEX. Przed i za centralami zamontowane są tłumiki hałasu. Pomieszczenia biurowe posiadają indywidualną regulację temperatury za pomocą klimakonwektorów. Świeże powietrze z central jest doprowadzane w pobliże klimakonwektorów, a następnie po podgrzaniu lub schłodzeniu rozprowadzane do pomieszczeń za pomocą nawiewników szczelinowych. Wyciąg zużytego powietrza realizowany jest poprzez kratki transferowe w suficie podwieszanym. Na nawiewie z fan-coili zamontowano puszki rozprężne wytłumione od środka. Skropliny z klimakonwektorów odprowadzane są do kanalizacji. Serwerownie klimatyzowane są za pomocą niezależnych układów chłodniczych freonowych. W głównej serwerowni zamontowane są jednoobiegowe trzy szafy klimatyzacyjne + jedna rezerwowa z nawilżaczem parowym i ze skraplaczami zamontowanymi na dachu. W czterech serwerowniach mniejszych zamontowane są klimatyzatory typu Split, pracujące w systemie VRV połączone z jedną jednostką zewnętrzną usytuowaną na dachu. Toalety wentylowane są w sposób ciągły osobnymi wyciągami z zamontowanymi wentylatorami dachowymi.

Źródłem chłodu dla instalacji klimatyzacyjnej jest woda lodowa o parametrach 7/120C przygotowywana w agregacie wody lodowej ze skraplaczem. Agregat chłodniczy zamontowany jest w piwnicy, a na dachu zamontowano chłodnicę skraplacza glikol/powietrze. 35% roztwór glikolu krąży tylko w obiegu agregat-skraplacz. Centrale klimatyzacyjne podłączone są do instalacji chłodu za pomocą zaworów trójdrogowych. Do regulacji trwałej zastosowano zawory Hydrocontrol z nastawą wstępną i króćcem pomiarowym.

Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy. Parametry wody grzewczej 75/500C.  Centrale klimatyzacyjne podłączone są z tą instalacją za pomocą zaworów trójdrogowych, a klimakonwektory za pomocą zaworów dwudrogowych. W budynku zamontowane są dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne typu Split pozwalające na lokalne obniżenie temperatury. W garażu zamontowana jest nawiewno-wyciągowa instalacja wentylacji mechanicznej.

III. Opis instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z płytowego wymiennikowego węzła cieplnego firmy ALFA-LAVAL typ CB77-110H. Obieg wody zapewniają pompy Grundfos. Po stronie wody sieciowej zamontowany jest odmulacz magnetyczny typu OISm-3 (300/100), a na powrocie instalacji odmulacz typu OISm-5 (450/125). Układ zabezpieczony jest naczynkiem przeponowym firmy REFLEX typ 600N oraz zaworami bezpieczeństwa typ SYR 1915Dn40. Do sterowania układem zamontowano sterownik firmy Samson.

Instalacja ciepła technologicznego zasilana jest z płytowego wymiennikowego węzła cieplnego firmy ALFA-LAVAL typ CB200-46M. Obieg wody zapewniają pompy Grundfos. Na powrocie instalacji zamontowany jest odmulacz magnetyczny typu OISm-4 (400/100). Układ zabezpieczony jest naczynkiem przeponowym firmy REFLEX typ 400N oraz zaworami bezpieczeństwa typ SYR 1915Dn40. Do sterowania układem zamontowano sterownik firmy Samson.

Instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana jest z wymiennikowego węzła cieplnego firmy ALFA-LAVAL Compact System D typ P35-500 wyposażonego w wymiennik płytowy oraz zasobnik poj. 500l. Układ pracuje równolegle z układem c.o. i c.t. Cyrkulację wody zapewniają pompy typu ALPHA pro 25-60B. Po stronie wody instalacyjnej zamontowane są filtry FS. Układ zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa typ SYR 2115 Dn40. Do sterowania układem zamontowano sterownik firmy Samson. 

IV. Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej

W skład instalacji wod-kan wchodzi:

· instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej z cyrkulacją,

· instalacja hydrantów wewnętrznych,

· zestaw hydroforów,

· kanalizacja ściekowa,

· kanalizacja deszczowa, 

· odwodnienie parkingu podziemnego i archiwum,

· przepompownia ścieków,

· separator.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej DTR zamontowanych urządzeń, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

3.  Wykaz typów urządzeń zamontowanych w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100

	Lp.
	nazwa urządzenia
	producent

	1
	centrala wentylacyjna VS-230-R-E/RHC
	VST CLIMA

	2
	nawiewnik wirowy TS-160
	HALTON

	3
	nawiewnik wirowy TCA-200
	HALTON 

	4
	nawiewnik szczelinowy SLN2-1000
	HALTON

	5
	nawiewnik szczelinowy SLN2-1200
	HALTON

	6
	zawór wentylacyjny REGA DVS-P
	DEC Internacional

	7
	zawór wentylacyjny REGA DVS
	DEC Internacional

	8
	klapa ppoż. EI-120 DN160
	GRYFIT

	9
	klapa ppoż. EI-120 DN200
	GRYFIT

	10
	klapa ppoż. EI-120 DN250
	GRYFIT

	11
	klapa ppoż. EI-120 DN250x200
	GRYFIT

	12
	centrala wentylacyjna VS-230-R-E/RHC
	VTS CLIMA

	13
	wentylator dachowy DV 225-2 E
	ROSENBERG

	14
	wentylator dachowy DVS 355-4D
	ROSENBERG

	15
	wentylator dachowy DVS 310K-4D
	ROSENBERG

	16
	wentylator kołowy K200M
	SYSTEMAIR

	17
	wentylator kołowy K125M
	SYSTEMAIR

	18
	wentylator kołowy K100M
	SYSTEMAIR

	19
	wentylator dachowy DV 19-2E
	ROSENBERG

	20
	wentylator dachowy DV 450-44D
	ROSENBERG

	21
	kratka wentylacyjna MKSH
	RDJ

	22
	kratka wentylacyjna KSHP
	RDJ

	23
	wentylator dachowy DVS 560-4-4D
	ROSENBERG

	24
	klimakonwektor MAJOR 2 CHY 432
	CIAT

	25
	klimakonwektor MAJOR 2 CHY 430
	CIAT

	26
	klimakonwektor MAJOR 2 CHY 428
	CIAT

	27
	klimakonwektor MAJOR 2 CHY 426
	CIAT

	28
	filtr kanałowy FGR-D315
	SYSTEMAIR

	29
	wentylator kanałowy K 315M
	SYSTEMAIR

	30
	nagrzewnica kanałowa wodna VBC 315
	SYSTEMAIR

	31
	wentylator kanałowy K 315M
	SYSTEMAIR

	32
	wentylator dachowy DVS 311 EV
	SYSTEMAIR

	33
	wentylator nawiewny kanałowy KT 100-50-6
	SYSTEMAIR

	34
	wentylator nawiewny dachowy MUB 062 630DV-B2
	SYSTEMAIR

	35
	wentylator nawiewny dachowy MUB 062 630DV-B2
	SYSTEMAIR

	36
	agregat wody lodowej VHS-343.3 ST
	MCQUAY

	37
	chłodnica skraplacza SHLDS 819 Spec-RG
	MCQUAY

	38
	zawory trójdrogowe Hydrocontrol
	

	39
	pompa TP 150-220/4
	GRUNDFOS

	40
	pompa TP 150-130/4
	GRUNDFOS

	41
	pompa TP 80-330/2
	GRUNDFOS

	42
	pompa TP 80-240/2
	GRUNDFOS

	43
	węzeł cieplny automatyka
	

	44
	regulator różnicy ciśnień typ. 42-39 Dn50
	SAMSON

	45
	regulator różnicy ciśnień typ. 47-1 Dn15
	SAMSON

	46
	filtr kołnierzowy Fs-1 Dn100 400 oczek/cm2
	ZA-Polna S.A.

	47
	filtr kołnierzowy Fs-1 Dn100 230 oczek/cm2
	ZA-Polna S.A.

	48
	filtr siatkowy Dn20
	

	49
	filtr siatkowy Dn32
	

	50
	ultradźwiękowy przetwornik przepływu typ Ultraflow III Dn65
	Kamstrup-Power

	51
	ultradźwiękowy przetwornik przepływu typ Ultraflow III Dn15
	Kamstrup-Power

	52
	regulator elektroniczny typ TROVIS 5475-2
	SAMSON

	53
	zawór regulacyjny typ 3222 DN 50
	SAMSON

	54
	zawór regulacyjny typ 3222 DN 15
	SAMSON

	55
	siłownik elektryczny z awaryjną funkcją bezpieczeństwa typ 5825-10
	SAMSON

	56
	czujnik temperatury wody powrotnej typ 5277-2
	SAMSON

	57
	czujnik temperatury zewnętrznej typ 5227-2
	SAMSON

	58
	czujnik temperatury wody wyjściowej typ 5207-61
	SAMSON

	59
	termostat zabezpieczający STB (c.o.) typ 5313-5
	SAMSON

	60
	termostat zabezpieczający STB (c.w.) typ 5315-1
	SAMSON

	61
	wymiennik Compact System D typ P35-500
	ALFA-LAVA

	62
	wymiennik c.o. CB77-110H
	ALFA-LAVA

	63
	wymiennik c.o. CB200-46M
	ALFA-LAVA

	64
	compact system P35-500
	ALFA-LAVA

	65
	pompa obiegowa TPE 65-230/2s
	GRUNDFOS

	66
	pompa cyrkulacyjna c.w. ALPCHA pro 25-60
	GRUNDFOS

	67
	naczynie zbiorcze przeponowe typ 600N
	REFLEX

	68
	naczynie zbiorcze przeponowe typ 400N
	REFLEX

	69
	tłumik hałasu Ebro-Flex Dn100 z kołnierzem
	Ero

	70
	tłumik hałasu Ebro-Flex Dn125 z kołnierzem
	Ero

	71
	odmulacz magnetyczny OISm-5 (450/125)
	SPAW

	72
	odmulacz magnetyczny OISm-3 (300/100)
	SPAW

	73
	odmulacz magnetyczny OISm-3 (400/100)
	SPAW

	74
	zawór bezpieczeństwa „SYR” 2115 Dn40 
	SYR

	75
	zawór bezpieczeństwa „SYR” 1915 Dn40 
	SYR

	76
	przepustnica odcinająca URANIE C Dn 125
	DANFOSS

	77
	przepustnica odcinająca URANIE C Dn 100
	DANFOSS

	78
	przepustnica odcinająca URANIE C Dn 65
	DANFOSS

	79
	manometr przemysłowy M/160-R/0-1,6/1N
	Kuj. Wyt. Man.

	80
	manometr przemysłowy M/160-R/0-0,6/1N
	Kuj. Wyt. Man.

	81
	manometr kontaktowy
	Kuj. Wyt. Man.

	82
	termometr przemysłowy niertęciowy P/0-100/1/125
	

	83
	wodomierz DN20
	METRON

	84
	wodomierz Dn25
	METRON

	85
	zawór antyskażeniowy ¾” BA2760
	DANFOSS

	86
	zawór antyskażeniowy 1 ¼ ” BA2760
	DANFOSS

	87
	miska ustępowa ROCA HALL A326627000
	ROCA

	88
	pisuar ścienny ROCA CHIC A35945O000
	ROCA

	89
	umywalka ROCA. A327884..0 i a325883000
	ROCA

	90
	zestaw hydroforowy HAYMAT VP 3/0407
	KSB

	91
	urządzenie podnoszące ciśnienie Hya-Solo NB 15/4
	KSB

	92
	hydrant HW-25 W/N KP 30
	GRAS 

	93
	hydrant HW-52 W/N K-20 KO
	GRAS 

	94
	agregat tłoczący ścieki
	

	95
	pompa SE1.50.65.09 z urządzeniami sterującymi
	GRUNDFOS

	96
	centrala ppoż. XLS 60
	HONEYWELL

	97
	czujka optyczna dymu typ TC806E
	HONEYWELL

	98
	czujka temperatury typu TC808E
	HONEYWELL

	99
	ręczny ostrzegacz pożaru typ SSDH500KAC
	HONEYWELL

	100
	gniazdo czujki z izolatorem zwarć typ B524IEFT
	HONEYWELL

	101
	adresowany moduł wyjściowy TC809E
	

	102
	wskaźnik zadziałania czujki typ RA400Z
	

	103
	sygnalizator akustyczny EMA1224BR
	

	104
	moduł sieciowy NGM
	

	105
	moduł komunikacyjny rs485
	

	106
	moduł komunikacyjny rs232
	

	107
	zasilacz buforowy  ZSP135-D-5A-3  
	MERAWEX


	108
	zasilacz buforowy 24V 5A  + 2 akumulatory 26Ah 12V ZSP135-D-2 
	

	109
	akumulator 70Ah, 12V, bezobsługowy, AGM
	


1 z 10

