Załącznik  nr  2  do SIWZ

Terminy  przeglądów  i  wymiany  materiałów  eksploatacyjnych

1. Pierwszy przegląd i konserwację wszystkich instalacji i urządzeń w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy Wykonawca wykona w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Sprawdzanie poprawności pracy urządzeń klimatyzacji precyzyjnej, agregatu wody lodowej oraz systemu ppoż. i systemu powiadamiania SMS-owego należy wykonywać codziennie. 

3. Test działania systemu powiadamiania SMS-owego należy wykonywać  w terminie miesięcznym.
4. Czynności przeglądowo – konserwacyjne urządzeń klimatyzacji precyzyjnej i klimatyzacji pomieszczeń serwerowni, punktów dystrybucyjnych i UPS-ów należy wykonywać w terminie miesięcznym liczonym od daty zawarcia umowy. 
5. Pomiary wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach serwerowni z klimatyzacją precyzyjną należy wykonywać w terminie miesięcznym liczonym od daty zawarcia umowy. 
6. Czynności przeglądowo – konserwacyjne agregatu wody lodowej i instalacji schładzania pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 należy wykonywać:

· co miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 września,

· co dwa miesiące w okresie od  1 października do 31 marca.
7. Czynności przeglądowo – konserwacyjne pozostałych klimatyzatorów należy wykonywać:

· co miesiąc w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,

· co cztery miesiące w okresie od  1 września do 30 kwietnia.

8. Czynności przeglądowo – konserwacyjne urządzeń i instalacji grzewczej należy wykonywać:

· co trzy miesiące w okresie od 1 kwietnia do 30 września,

· co miesiąc w okresie od  1 października do 31 marca.

9. Czynności przeglądowo – konserwacyjne pozostałych instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy zamontowanych w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

10. Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych należy wymieniać min co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

11. Filtr powietrza w klimakonwektorach i klimatyzacji kanałowej oraz precyzyjnej należy wymieniać co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

12. Cylindry nawilżaczy klimatyzacji precyzyjnej należy wymieniać co 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

13. Filtry osuszaczy należy wymienić każdorazowo z chwilą braku drożności lub utraty właściwości filtracyjnych.

14. Czyszczenie komór filtrów i nagrzewnic należy wykonywać co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

15. Czyszczenie filtrów niewymiennych i ich komór należy wykonywać każdorazowo w czasie wykonywania przeglądu.

16. Smar w łożyskach należy wymienić w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności wcześniej.

17. Smarowanie elementów ruchomych należy wykonywać raz na 6 miesięcy, a w razie konieczności częściej,

18. Wymianę oleju w urządzeniach klimatyzacyjnych (sprężarkach) należy wykonywać co 9 miesięcy.

19. Czyszczenie wnętrz central i wentylatorów należy wykonywać co 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.
20. Czyszczenie pozostałych instalacji i urządzeń oraz ich elementów należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
21. Ostatnie czynności przeglądowo - konserwacyjne wszystkich instalacji i urządzeń muszą być wykonane na 10 dni przed upływem terminu trwania umowy.

Wszystkie prace przeglądowo – konserwacyjne muszą być wykonywane w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń.
2/2

