4
2

Załącznik  Nr  4  do  umowy  nr

 ......
Zakres  prac  konserwacyjnych

Zakres prac konserwacyjnych każdego systemu zainstalowanego w 2002 roku obejmować będzie sprawdzenie (w odstępach miesięcznych):

1. instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,

2. poprawności działania wszystkich elementów systemów, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

3. zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

4. czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

5. central i ich obsługi zgodnie z procedurą zawartą w dokumentacji systemów,

6. poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu,

7. poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

8. czy systemy są w stanie gotowości pracy, 

oraz usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

I. W zakresie Systemu SWiN konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu     funkcjonowania niżej wymienionych elementów:

	Centrala „Galaxy 504 Smart”
	szt.
	1

	Komputer PC
	szt.
	1

	Podcentrala PCA
	szt. 
	8

	Tablica synoptyczna (garaże)
	szt.
	1

	Manipulator szyfrowy
	szt.
	8

	Akumulator hermetyczny
	szt.
	11

	Czujka magnetyczna
	szt.
	49

	Czujka ruchu
	szt.
	62

	Przycisk antynapadowy
	szt. 
	10

	Czujka zbicia szyby
	szt.
	1

	Obudowa klawiatury (antysabotaż)
	szt.
	6

	Sygnalizator
	szt. 
	6


oraz luster czujek ruchu wraz z ponownym ustawieniem i czyszczenie wyświetlacza i przycisków  manipulatorów. 

II. W zakresie Systemu Sygnalizacji Pożaru konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu      ciągłości linii dozorowych i wymienionych elementów:

	Centrala Polon 4000
	szt. 
	1

	Gniazdo czujki
	szt.
	244

	Czujka optyczna
	szt.
	131

	Czujka jonizacyjna
	szt.
	113

	Ręczny ostrzegacz pożaru ROP
	szt.
	15

	Sygnalizator 
	szt.
	11

	Akumulator 38Ah
	szt.
	2


      oraz sprawdzenie działania czujek optycznych przy użyciu imitatora dymu lub dymnika – w odstępach 6-miesięcznych, 

       czyszczenie układu optycznego czujek po każdorazowym fałszywym alarmie oraz 
       czyszczenie ich obudów. 

III. W zakresie Systemu Gaszenia Gazem typ FM-200 konserwacja polegać będzie na        sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów:

	Butla
	szt. 
	1

	Siłownik elektromagnetyczny
	szt.
	1

	Siłownik ręczny
	szt.
	1

	Dysza wyrzutowa
	szt.
	3

	Czujnik niskiego ciśnienia
	szt.
	1

	Wskaźnik zadziałania
	szt.
	1

	Sygnalizator
	szt. 
	2

	Centrala sterująca gaszeniem
	szt.
	1

	Przycisk „Start”
	szt.
	1

	Przycisk „Stop”
	szt.
	1

	Sygnalizator „Uwaga Gaz”
	szt.
	2

	Przyłącza Or.,Cyl.,Wł. Wąż
	szt.
	3


      oraz wykonywaniu czynności zgodnie z zawartymi w DTR.

IV. W zakresie Systemu Nadzoru Telewizyjnego konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów oraz korygowaniu ustawiania kamer zgodnie z wymaganiami użytkownika:

	Kamera kopułowa
	szt. 
	8

	Zasilacz
	szt.
	5

	Kamera Monochromatyczna
	szt.
	18

	Obiektyw
	szt.
	18

	Obudowa klimatyzowana
	szt.
	15

	Rejestrator cyfrowy firmy Bosch typ DIVAR
	szt.
	2

	Optoizolator
	szt.
	19

	Monitor
	szt.
	4


i czyszczeniu zewnętrznym w/w elementów.

V. W zakresie Systemu Kontroli Dostępu firmy ROGER konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania   wymienionych elementów:

	Komputer centralny
	szt.
	1

	UPS do komputera
	szt.
	1

	Monitor
	szt.
	1

	Kontroler
	szt.
	5

	Terminal
	szt.
	4

	Przycisk wyjścia
	szt.
	1

	Przycisk ewakuacyjny
	szt.
	5

	Elektromagnes zwora
	szt.
	5

	Akumulator 28 Ah
	szt. 
	3

	Zasilacz buforowy
	szt.
	3


VI. W zakresie Systemu wideofonowego konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu   funkcjonowania wymienionych elementów:

	Wideomonitor
	szt.
	1

	Kaseta zewnętrzna
	szt.
	1


VII. W zakresie Systemu Sygnalizacji Zalania Wodą konserwacja polegać będzie na          sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów:
	Procesor zalania WG230-7-1
	szt. 
	2

	Kabel sensorowy
	pkt
	2


VIII. W zakresie Systemu Pomiaru Temperatury w jednym z pomieszczeń konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu działania wymienionych elementów:

	Czujnik temperatury
	szt. 
	2

	Sygnalizator optyczny
	szt.
	1

	Sygnalizator akustyczny
	szt.
	1


IX. W zakresie Systemu zasilania awaryjnego (UPS) – w odstępach trzymiesięcznych.
1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu, typ ECOWIND,

2. sprawdzenie stanu baterii,

3. czyszczenie układu wentylacji.
X. W zakresie Systemu telewizji użytkowej konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wymienionych elementów –        w odstępach trzymiesięcznych:
1. odbiornik TVN-24,

2. odbiornik telewizji naziemnej DVB-T.
