Załącznik  nr  1 do  wzoru umowy

Zakres prac przeglądowych systemów zasilania rezerwowego UPS

W ramach przeglądu systemów zasilania rezerwowego UPS należy dokonać między innymi:
1. sprawdzenia stanu baterii za pomocą specjalistycznego miernika ich pojemności i rezystancji wewnętrznej,

2. sprawdzenia stanu połączeń baterii i połączeń wewnątrz urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy z ewentualnym oczyszczeniem zacisków i końcówek oraz dokręceniem lub wymianą na nowe, 

3. sprawdzenia poprawności działania układu przewietrzania z oczyszczeniem otworów wentylacyjnych i wnętrza urządzeń,

4. sprawdzenia poprawności działania układów ładowania baterii akumulatorów UPS, z pomiarem prądu ładowania systemów podtrzymujących,

5. sprawdzenia parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy,

6. sprawdzenia stanu izolacji przewodów wewnątrz urządzeń i zasilania baterii z ewentualną wymianą przegrzanych lub uszkodzonych odcinków kabli i przewodów,

7. ewentualną regulację i kalibrację urządzeń,

8. test urządzeń systemu zasilania rezerwowego UPS,

9. sprawdzenia stanu połączeń instalacji rozdzielczej z ewentualnym dokręceniem,

10. sprawdzenia poprawności zastosowanych zabezpieczeń.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inne czynności przewidziane w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń, które nie zostały wymienione  w  umowie. 

Protokoły z przeprowadzonych przeglądów powinny zawierać między innymi wyniki testów i pomiarów oraz informację o zarejestrowanych przez urządzenia zdarzeniach, specyfikację części, których wymiana będzie konieczna z oszacowaniem kosztów ich zakupu. 


