Załącznik nr 4 do wzoru umowy


Podstawowe wytyczne wykonywania prac serwisowych i przeglądowo-konserwacyjnych elektrycznych instalacji rozdzielczych oraz ochronnych w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych przy

ul. Czerniakowskiej 100, Al. Ujazdowskich 11, Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Chopina 1 i ul. Zwycięzców 34.
Podstawowe wytyczne wykonywania robót:
Czynności serwisowe i przeglądowo-konserwacyjne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, terminowo, z należytą starannością oraz z poniższymi zaleceniami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie. 

W ramach umowy na serwis i prace przeglądowo-konserwacyjne należy:

1. Raz w roku:

1) Wykonać przegląd stacji transformatorowej z oczyszczeniem (odkurzeniem) pomieszczenia, przewodów i transformatora, ze sprawdzeniem stanu połączeń, dokręceniem przewodów wraz z ewentualnym oczyszczeniem miejsc łączeniowych.

2) Wykonać pomiary uziemienia ochronnego/roboczego stacji transformatorowej.

3) Wykonać badanie oleju transformator w czasie pierwszego przeglądu transformatora.
4) Wykonać przegląd wszystkich rozdzielnic elektrycznych niskiego oraz średniego napięcia ze sprawdzeniem:

· stanu styków aparatów łączeniowych z ewentualnym oczyszczeniem, 

· sprawności działania wszystkich aparatów rozdzielczych, 

· trwałości połączeń z ewentualnym oczyszczeniem zacisków i końcówek oraz dokręceniem.
5) Sprawdzić stan połączeń instalacji ochronnej rozdzielnic elektrycznych w tym ochronników przepięciowych z ewentualnym oczyszczeniem zacisków i końcówek oraz dokręceniem.

6) Wykonać pomiary rezystancji uziemienia ochronnego i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wszystkich rozdzielnic elektrycznych.

7) Sprawdzić poprawność działania wyłącznika przeciwpożarowego – głównego wyłącznika prądu.

8) Sprawdzić równomierność obciążeń faz poszczególnych rozdzielnic i wykonać ewentualne przełączenie.

9) Sprawdzić poprawność działania zasilania awaryjnego.

10) Sprawdzić czas działania układów podtrzymujących zasilanie opraw oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego.
11) Sprawdzić szczelność przepustów wewnętrznych linii zasilających, mocowań kabli i przewodów, mocowań koryt kablowych oraz osłon kabli i przewodów.
2. Co pół roku:

1) Przeprowadzić test działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych z pomiarem prądu i czasu zadziałania.

2) Sprawdzić obudowy rozdzielnic elektrycznych pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

3) Sprawdzić szczelność obudów i dokonać ewentualnej regulacji drzwiczek lub pokryw oraz uszczelnień.

4) Sprawdzić stan powłok lakierniczych z ewentualnym usunięciem ognisk korozji,

5) Sprawdzić (ewentualnie poprawić) poprawności i aktualność opisów oraz oznaczeń rozdzielnic, ich wyposażenia oraz opraw awaryjno-ewkuacyjnych.

6) Sprawdzić poprawność działania przyrządów kontrolno-pomiarowych.

3. Na wiosnę należy dokonać przegląd stanu technicznego instalacji piorunochronnej w zakresie:
1) sprawdzenia połączeń przewodów między sobą i z elementami metalowymi obiektu wraz z ewentualnym dokręceniem, wymianą skorodowanych złącz lub uzupełnieniem brakujących,
2) sprawdzenia poprawności mocowania wsporników (w tym naciągowych) z ewentualnym poprawieniem mocowania lub ich wymiana i uzupełnieniem,

3) sprawdzenia naciągów przewodów zwodów poziomych i pionowych z ewentualnym sprawdzeniem odległości przewodów od elementów obiektu, z poprawieniem naciągów, załamań i z ewentualnym prostowaniem przewodów,

4) sprawdzenie ciągłości części nadziemnej instalacji piorunochronnej,

5) wykonanie pomiarów rezystancji uziomu.
4. Z każdego przeprowadzonego przeglądu i konserwacji należy sporządzić protokół, który powinien zawierać między innymi:

1) ocenę techniczną każdej rozdzielnicy elektrycznej i wewnętrznej linii zasilającej,
2) protokoły z przeprowadzonych pomiarów, testów i badań,
3) specyfikację urządzeń i aparatów, których wymiana jest konieczna z uzasadnieniem konieczności wymiany,
4) inne uwagi i zalecenia.
5. Bieżące czynności usługi serwisowej obejmują:

1) usuwanie awarii instalacji rozdzielczej na wezwanie Zamawiającego w czasie określonym w umowie,
2) wymianę uszkodzonego osprzętu rozdzielczego, wymianę lub uzupełnienie uszczelnień przepustów kabli i przewodów wewnętrznych linii zasilających przez przegrody budowlane, wymianę lub uzupełnienie elementów mocujących i osłaniających wewnętrzne linie zasilające oraz wymianę aparatów elementów rozdzielni elektrycznych, których uszkodzenie stwierdzono w czasie poprzedniego przeglądu instalacji elektrycznych.

PAGE  
1

