Załącznik  nr  2  do SIWZ

Terminy  przeglądów  i  wymiany  materiałów  eksploatacyjnych

1. Pierwszy przegląd i konserwację wszystkich instalacji i urządzeń w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy Wykonawca wykona w terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Czynności przeglądowo – konserwacyjne dwóch urządzeń klimatyzacji precyzyjnej zamontowanej w budynku przy ul. Zwycięzców 34 należy wykonywać w terminie miesięcznym liczonym od daty zawarcia umowy w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń.
3. Czynności przeglądowo – konserwacyjne klimatyzatorów należy wykonywać:

a. co miesiąc w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,

b. co cztery miesiące w okresie od  1 września do 30 kwietnia.

4. Czynności przeglądowo – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacyjnej należy wykonywać co trzy miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
5. Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych i inne wymienne filtry należy wymieniać min co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.
6. Cylindry nawilżaczy klimatyzacji precyzyjnej należy wymieniać co 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

7. Filtry osuszaczy instalacji, których to dotyczy należy wymienić każdorazowo z chwilą braku drożności lub utraty właściwości filtracyjnych.

8. Czyszczenie komór filtrów i nagrzewnic należy wykonywać co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

9. Czyszczenie filtrów niewymiennych i ich komór należy wykonywać każdorazowo w czasie wykonywania przeglądu, a w razie konieczności częściej.

10. Smar w łożyskach otwartych należy wymienić w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

11. Smarowanie elementów ruchomych należy wykonywać raz na 6 miesięcy, a w razie konieczności częściej,

12. Wymianę oleju w urządzeniach klimatyzacyjnych (sprężarkach z możliwością wymiany oleju) należy wykonywać co 9 miesięcy.

13. Czyszczenie wnętrz central i wentylatorów należy wykonywać co 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

14. Czyszczenie pozostałych instalacji i urządzeń oraz ich elementów należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
15. Na bieżąco należy likwidować ogniska korozji metalowych elementów instalacji i urządzeń wraz z uzupełnieniem powłok lakierniczych. 
16. Ostatnie czynności przeglądowo - konserwacyjne wszystkich instalacji i urządzeń muszą być wykonane na 10 dni przed upływem terminu trwania umowy.

Wszystkie prace przeglądowo – konserwacyjne muszą być wykonywane w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń.
1/2

