Załącznik nr 1 do Umowy nr .......... z dnia .................
BA-F-II-3710-38/15
Załącznik nr 1a do SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia
Zakup usługi zakup usługi tymczasowej i alternatywnej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości zrealizowanej z wykorzystaniem ringu światłowodowego Ministerstwa Sprawiedliwości. 
II. Wymagania dla realizacji zamówienia

1. Usługa tymczasowej i alternatywnej transmisji danych musi być zrealizowana z wykorzystaniem światłowodowego  i nie może przebiegać przez mosty Łazienkowski i Poniatowskiego w Warszawie oraz długość tej trasy nie powinna przekroczyć 20 kilometrów, co jest wymogiem posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania niezawodnościowego oraz obecnie eksploatowanych urządzeń oraz licencji.

2. Usługa transmisji danych ma zapewniać łączność wewnętrzną między lokalizacjami Zamawiającego przy ul. Zwycięzców 34 i ul. Czerniakowska 100 w szczególności na potrzeby niezawodnego działania Centralnych Rejestrów Sądowych oraz jednostek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej.

3. Kabel powinien składać się z mikrokabla światłowodowego min. 12J włókien światłowodowych , zakończony przełącznicami światłowodowymi (standard SC/APC) w serwerowniach zlokalizowanych w budynkach przy ul. Zwycięzców 34                          i ul. Czerniakowska 100. Kable powinny być wykonane z włókien światłowodowych  typu single mode, zgodnych ze specyfikacją ITU-G.652D.
4. Minimalne wymagania dla specyfikacji kabla światłowodowego.

a) Właściwości optyczne: 

- włókna światłowodowe typu matched cladding (z nieprzesuniętą dyspersją) , G.652d,

· praca w oknie 1310 nm i 1550 nm,

· tłumienność włókien:

· < 0,40 dB/km  dla fali o długości 1310 nm,

· < 0,25 dB/km  dla fali o długości 1550 nm;

· dyspersja chromatyczna:

· < 3,5 ps/nm/km dla fali z zakresu 1285 - 1330 nm,

· < 20  ps/nm/km dla fali z zakresu 1525 - 1575 nm;

· długość fali zerowej dyspersji chromatycznej: 1310 +/- 10 nm,

· średnica pola modu:   9,4 +/- 0,6 nm,


· długość fali odcięcia: < 1260 nm. 

b) Właściwości geometryczne i mechaniczne:

· średnica płaszcza: 125 +/- 2 µm.,

· eliptyczność płaszcza: < 2 %,

· niecentryczność pola modowego: < 1,0 µm,

· średnica powłoki zewnętrznej: 250 +/- 15 µm,

· niecentryczność powłoki: < 25 µm,

· konstrukcja tubowa, dopuszczalny promień gięcia: 72 mm 

5. Zmawiający wymaga aby łącze światłowodowe umożliwiało prawidłowe funkcjonowanie posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania teleinformatycznego tj. DWDM Adva FSP3000.
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie obowiązywania umowy zapewnić ciągłość transmisji danych. W przypadku  jej przerwania Wykonawca zobowiązany jest w czasie 8 godzin usunąć przyczynę awarii oraz przywrócić  transmisję.

7. Po zestawieniu łączności z wykorzystaniem toru światłowodowego Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia pomiarów reflektometrycznych i przedstawienia ich wyników, które będą podstawą do dokonania odbioru.
8. Wykonawca musi przewidzieć dostawę tłumików optycznych do urządzenia DWDM Adva FSP3000 niezbędnych do dostrojenia oferowanego toru światłowodowego do parametrów umożliwiających poprawną pracę obecnie eksploatowanego systemu transmisyjnego.

str. 1

