ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

   1.1.   Podstawa opracowania

   1.2    Temat i zakres opracowania

   1.3    Opis projektowanych instalacji
    1.4    Ochrona od porażeń ,połączenia wyrównawcze
II. OBLICZENIA

Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia w projektowanych pomieszczeniach
III ZAŁĄCZNIKI

1. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

2. Zaświadczenie z MOIIB projektanta i sprawdzającego
3. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego
4. Kserokopie projektowanych  opraw oświetleniowych

V. SPIS RYSUNKÓW
1.Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V-sanitariaty 
    PARTER 
    






          E-1

2. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V-sanitariaty 

   III PIĘTRO 
    






 E-2

3. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V-sanitariaty 

   I  II IV  V PIĘTRO     






 E-3

4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V-sanitariaty 

   VI PIĘTRO     





     

 E-4

5.Schemat zasilania sanitariatów                                                       E-5
6.Widok istniejących tablic piętrowych zasilających                           E-6

7.Schemat zasilania wentylatorów dachowych                                   E-7
8.Plan zasilania wentylatorów dachowych                                          E-8

                       Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznych w związku z przebudową pomieszczeń sanitarnych w pionie środkowym  budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11
w Warszawie
I OPIS TECHNICZNY
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
-Zlecenie  Inwestora
-.Projekt  architektoniczny  i aranżacja projektowanych     pomieszczeń 
       - Projekt branży wentylacyjnej
-Wizja lokalna projektanta i inwentaryzacja instalacji do elektrycznej  celów    projektowych
-Projekt powykonawczy zasilania wentylatorów dachowych wentylacji mechanicznej –br elektryczna –Ministerstwo Sprawiedliwości

-Obowiązujące normy i przepisy w szczególności norma dotycząca ochrony przeciwporażeniowej nr PN-IEC 60364-4-41
1.2.TEMAT I ZAKRES  OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych 
pomieszczeniach sanitariatach   w związku z przebudową tych pomieszczeń 
 w zakresie branży architektonicznej.
Informacja o stanie  istniejącym  pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy w  budynku Ministerstwa Sprawiedliwości:

W ww. pomieszczeniach obecnie  znajdują się sanitariaty oraz pokoje biurowe.Zgodnie z tematem opracowania zostaną zdemontowane instalacje elektryczne i odłączone od tablic zasilających piętrowych.

Przed przystąpieniem do prac  należy zwrócić szczególną uwagę aby wszystkie  obwody demontażowi   nie były pod napięciem.

Dodatkowo należy zdemontować ze szczególną starannością elementy instalacji SAP(czujki) które potem powinny być ponownie zainstalowane

Zakres opracowania w projektowanych pomieszczeniach:
-instalacje oświetleniowe  
-instalacje gniazd wtyczkowych 230V odbiorników pomieszczeniach sanitariatów
-instalacje gniazd wtyczkowych 230V odbiorników pomieszczeniach socjalnych

-zasilanie odbiorników wentylacji 

-demontaż i ponowny montaż instalacji SAP (czujki)
-instalacja ochrony od porażeń

Ze   względu na to,iż w modernizowanych łazienkach będą zdemontowane oprawy oświetleniowe i gniazda wtyczkowe 230V i zainstalowane odbiorniki projektowane , pobór mocy w zasadniczym stopniu nie ulegnie  zmianie  i nie wpłynie  na dodatkowe obciążenie wlz-ów  zasilających  istniejące tablice piętrowe

 1.3.  OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
1.3.1 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 230V
Instalację oświetleniową  w pomieszczeniach łazienek wykona się przewodem kabelkowym YDYp3/4x1.5 mm2  750V, a gniazd wtyczkowych 230V YDYp 3x2.5mm2  750V, które będą układane p/t  i w korytkach instalacyjnych  w przestrzeni miedzystropowej.
Zastosowane zostaną  szczelne oprawy oświetleniowe typ Plexiform Bar II DLN230 2x26 IP44 , Bar II DL 230 2x18W IP44 , Bar IIDL 230 1x18 IP44 oraz typ Italux MB-030101-2C IP44. Można stosować oprawy innych firm przy zastosowaniu podanych parametrów i akceptacji projektanta wnętrz.
Instalować osprzęt podtynkowy szczelny np. f.Legrand.
Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1.2m, a gniazda wtyczkowe 230V-1.4m od posadzki w pomieszczeniach łazienek.  Wysokości instalowania osprzętu  w pomieszczeniach socjalnych  podano bezpośrednio przy oznaczeniu osprzętu.
Ww. obwody instalacji zasilać z tablic piętrowych  istniejących zainstalowanych na każdej kondygnacji. Poszczególne odcinki projektowanych obwodów  na korytarzach układać w istniejących korytkach po uprzednim zdemontowaniu sufitów podwieszanych.W istniejących tablicach piętrowych wykorzysta się wolne moduły lub należy zainstalować dodatkową skrzynkę ,gdzie zainstaluje się projektowane elementy modułowe.
1.3.2 Zasilanie wentylatorów  
Pomieszczenia sanitariatów i pomieszczeń socjalnych wentylowane będą istniejącymi wentylatorami (oznaczenie wg projektu elektrycznego powykonawczego  -4-1,4-2,4-3,6-2,6-3,6-4 ).Wentylatory te zasilone są

 z istniejącej rozdzielnicy TVI-w, która zainstalowana jest na ścianie maszynowni dźwigu.Dodatkowo z tablicy tej (rozbudowanej wg rysunku nr E-8) zasili się 2 projektowane wentylatory typ DAs-160 (oznaczenie na rysunku 2 i 3 wg projektu wentylacji).Wentylatory będą sterowane programatorami 2 kanał.  typ PC-388.Umożliwi to dostosowanie pracy wentylatorów do czasu ich pracy przez użytkownika. Przewody zasilające wentylatory  układać w rurce izolacyjne odpornej na promienie UV podwieszonej na stalowej rurce nośnej.

Projektowane wentylatory dachowe chronić masztem odgromowym h-1.m .

Maszt ten  łączyć z istniejącą instalacją odgromową

Wszystkie wentylatory na dachu  istniejące i projektowane  zasilane z tablicy TVI-w  w przypadku pożaru będę odłączane przez  styki centrali p.poż.

W  sanitariacie dla niepełnosprawnych zainstalowany zostanie wentylator łazienkowy typ Silient -300plus 230V,17W ,który  załączany będzie jednocześnie z włączeniem oświetlenia w  tym pomieszczeniu.

Wg wytycznych br. wentylacji na kanalach wentylacyjnych zainstalowane będą klapy p.poż.typ RK śr 160mm-f.Frapol.Klapy te przewodami niepalnymi 
typ HDGs 3x1.5mm2 zasilane zostaną z tablic piętrowych.

Współpraca klap p.poż. z instalacją SAP  zostanie ujęta w oddzielnym  opracowaniu  sygnalizacji pożaru w powiązaniu z centralą p.poż. dla całego budynku.

1.4 OCHRONA OD PORAŻEŃ ,POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

System ochrony od porażeń w projektowanym obiekcie- TN-S

Kolor przewodu zerowego N powinien być na całej długości jasnoniebieski, 

a przewodu ochronnego PE żółto-zielony. Barwy przewodów powinny być zgodne z normą  IEC 446-. Należy zwrócić uwagę na pewność i staranność połączenia przewodów ochronnych PE z elementami wymagającymi ochrony podstawowej.

Jako  środki ochrony  przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano:
-przed dotykiem pośrednim dodatkowy środek ochrony –wyłączniki różnicowo-prądowe
-przed dotykiem bezpośrednim-samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

-dla ograniczenia napięcia dotykowego-instalacja połączeń wyrównawczych.
Połączenia wyrównawcze ( łączenie elementów metalowych) wykonać przewodem LY 6mm2.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać obowiązujące pomiary instalacji ( pomiar skuteczności wyłączalności zwarć, oporności izolacji, sprawdzanie działania wyłączników przeciwporażeniowych, pomiaru natężenia oświetlenia )
Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 z  2003r.)
1.5 WYTYCZNE DLA BRANŻY SYGNALIZACJI POŻARU

Opracować system współpracy klap p.poż. z instalacją sygnalizacji pożaru.
Oświadczenie Projektanta 

Oświadczam, że projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych w pionie środkowym gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Al.Ujazdowskich 11 jest kompletny i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  normami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwiązań instalacyjnych i stosownie do ustawy Prawo Budowlane.

 inż. Halina Korycka

upr. budowlane nr St-799/76

lipiec 2015r.
Oświadczenie Sprawdzającego 

Oświadczam, że projekt instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach sanitarnych w pionie środkowym gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Al.Ujazdowskich 11 został  wykonany   przez  projektant  Halinę Korycką  (upr. nr St-799/76).

 Projekt jest kompletny ,sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami , zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwiązań instalacyjnych i stosownie do ustawy Prawo Budowlane.

 inż. Paweł Mikulski

upr. budowlane nr St-227/84

lipiec 2015r

PAGE  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


