Przebudowa pom.sanitarnych w pionie środkowym                    
Projekt budowlano-wykonawczy

w bud. MSAl. Ujazdowskie 11, w Warszawie        
                                                         Wentylacja mechaniczna



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o  

           przynależności do Izby Inżynierów

II. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności 

    opracowania 

III. Opis techniczny do projektu 

IV. Karty katalogowe urządzeń

V. Rysunki

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Stan istniejący

4. Opis projektowanych instalacji

5. Wytyczne branżowe

6. Zagadnienia BHP i P-POŻ

7. Uwagi końcowe

8. Zestawienie elementów instalacji wentylacji 

Załączniki:
Opinia kominiarska –kserokopia

Foldery techniczne

SPIS RYSUNKÓW

1. Rzut parteru




rys. 1

2. Rzut I piętra



          rys. 2

3. Rzut
II piętra



rys. 3

4. Rzut
III piętra



rys. 4

5. Rzut
IV piętra



rys. 5

6. Rzut
V piętra



rys. 6
7. Rzut
VI piętra



rys. 7
8. Rzut dachu




rys. 8
9. Schemat kominów pionu 4  

rys. 9
10. Schemat kominów pionu 6

rys. 10
OPIS TECHNICZNY 

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej w pom. sanitarnych, w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości , Al. Ujazdowskie 11, w Warszawie
1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:


- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

- Inwentaryzacja architektoniczna


- Inwentaryzacja instalacji wentylacji, co, wod-kan i cw do celów    projektowych

- Aneks do proj wentylacji pomieszczeń sanitarnych z marca 2008r.

- Opinia kominiarska 128/2008 z dn.18.02.08r.

- Aneks do opinii kominiarskiej 128/2008 z dn.14.03.08r.


- uzgodnienia z Inwestorem


- obowiązujące normy i przepisy

jednolity tekst Prawa Budowlanego z dnia 21 listopada 2003 r Dz. U. Nr 207 poz. 2016

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133. );

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej, z kompensacją powietrza, w pomieszczeniach WC damskie i męskie, od parteru do VI piętra. Projektowane pomieszczenia WC są powiększone o sąsiednie pomieszczenia biurowe. Projektowane są także pomieszczenia socjalne, w miejsce pom. biurowych, z oddzielnym zespołem wentylacji mechanicznej.
3. Stan istniejący 
Budynek biurowy MS w Al. Ujazdowskich  11, jest budynkiem sześciopiętrowym, podpiwniczonym, wykonanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej, ze stropami typu Ackermana.

Piętro VI zostało nadbudowane w okresie późniejszym niż cały budynek.

Na istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej są zamontowane wentylatory dachowe DAs-160, n=900obr./min. N=0,09kW, firmy Uniwersal.  

6 wentylatorów obsługuje sanitariaty od parteru do V piętra. Na piętrze VI są kratki wentylacyjne w suficie bez wylotu na dach.

We wszystkich łazienkach są grzejniki centralnego ogrzewania. 
Nowa, wymieniona stolarka okienna posiada nawiewniki powietrza świeżego typu Ventair. W pomieszczeniach biurowych nawiewników nie ma.
4. Opis projektowanych instalacji 

Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 12.04.2002r. rozdz.6 § 85 p.2 (w ustępach ogólnodostępnych należy stosować: p.7 –wentylację grawitacyjną lub mechaniczną- w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych- mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie) projektuje się wentylację mechaniczną wyciągową , z wykorzystaniem istniejących wentylatorów dachowych DAs-160.
Ilość powietrza wyciąganego  
-  50 m3/h na 1 miskę ustępową






  
-  25 m3/h na 1 pisuar







-  5 wymian/h  w natrysku







-  3 wymian/h  w jadalni

Zestawienie wentylowanych pomieszczeń

WCD    -    Parter i Ip     -   2 x 150 m3/h     -    wentylator istn.    - 1a
WCM    -    Parter i Ip     -   2 x 150 m3/h     -    wentylator istn.   - 1b

WCD    -    IIp  i IIIp      -   2 x 150 m3/h     -    wentylator istn.    - 1c

WCM    -    IIp  i IIIp     -   2 x 150 m3/h     -    wentylator istn.    - 1d

WCD    -    IVp  i Vp      -   2 x 150 m3/h     -    wentylator istn.    - 1e

WCM    -    IVp  i Vp     -   2 x 150 m3/h     -    wentylator istn.    - 1f

WCD i WCM -   VIp      -   2 x 150 m3/h     -    wentylator proj.   - 3.15
WC niepełnospr. z natrysk.  -  100 m3/h     -    wentylator proj.   - 4.1
Jadalnie  - P, I,II,IV,V     -  5 x 100 m3/h     -    wentylator proj.   - 2.21 
Napływ powietrza kompensacyjnego będzie się odbywał z zewnątrz, przez  istniejące w ramach okiennych nawiewniki Ventair i z korytarzy przez kratki nawiewne w dolnej części drzwi. 

Przepływ nominalny przez nawiewnik    -   25 m3/h  

Projektuje się nawiewniki w ilości:
- WCD od parteru  - Vp   -   6 x 2 szt   - istniejące
- WCM od parteru  - Vp   -   6 x 3 szt   - projektowane
- WCD  - VIp   -   2 szt   - projektowane
- WCM  - VIp   -   3 szt   - projektowane
- Pom. socjalne  -  5 x  2szt   - projektowane
Pozostała ilość powietrza będzie napływała z korytarzy, przez otwory w dolnej części drzwi.
     Na wejściach przewodów z blachy do kanałów murowanych, które obsługują 2 kondygnacje, na przejściach przez stropy, i na odgałęzieniach pionu nr.2 przewidziano klapy p-poż typ RK 370 - ø160 wariant zasilania MR. 
   Przewody wentylacyjne zespołu nr.4-całość, nr.2 (socjalne) od klap p-poż do dachu, nr.1 –piony przewodów wentylacyjnych na piętrze III i V, będą obudowane płytą GKF 2x1,25mm. Tak samo obudować fragmenty przewodów od klap do przegrody budowlanej.

Regulacja ilości powietrza odbywa się przy pomocy  przepustnice jednopłaszczyznowych i anemostatów wywiewnych. 
Dane  techniczne znajdują się w p.7 „ Zestawienie elementów …” oraz w dołączonych kartach katalogowych. 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane .Opis izolacji w  p.8. uwaga 4. Przewody elastyczne izolowane termicznie z osłona z folii aluminiowej. Wkład wewnętrzny perforowany pełni funkcję izolacji akustycznej – typ Sonoduct lub Sonolight firmy ALNOR.

Do  wyciągu powietrza dobrano anemostaty wywiewne CCK, firmy Venture Industries.

5. Wytyczne branżowe
Z niniejszego opracowania wynika konieczność wykonania następujących  

opracowań: 

- projekt budowlany obejmujący przebicia w stropach i ścianach, przebicia dachu pod cokoły dachowe, uzupełnienia stropów po zmontowaniu przewodu wentylacyjnego, zamurowanie otworów bocznych w kominie gdzie będzie zamontowany wentylator, obudowa przewodów wentylacyjnych zespołu nr.4-całość, nr.2 (socjalne) od klap p-poż do dachu, nr.1 –piony przewodów wentylacyjnych na piętrze III i V, - płytą GKF 2x1,25mm. W stropach podwieszonych przewidzieć dostęp do klap p-poż.
- projekt instalacji elektrycznej, obejmujący doprowadzenie energii elektrycznej do silników wentylatorów . Włączanie wentylatorów 1a-f (istn.) i 2.21 oraz 3.15 przez programatory. Wentylator w WC niepełnosprawnych załączany ze światłem, z opóźnieniem wyłączenia, poz.4.1. Zasilenie klap p-poż Szczegółowe dane techniczne podano w p.8 „ Zestawienie….”
6. Zagadnienia BHP i P-POŻ

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz przestrzegać Rozporządzenia Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU.nr 129/97]. 

     Materiały i urządzenia techniczne winny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie BHP, określonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji [Dz.U.nr 55/93] tj. winny posiadać znak bezpieczeństwa B lub świadectwo dopuszczenia do produkcji. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż.

     Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Dz. U. z 2003 roku nr 47 poz. 401.


Cała instalacja jest wykonana z materiałów niepalnych. Przy przejściach przewodów wentylacyjnych, przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe przewidziano klapy przeciwpożarowe. 

7. Uwagi końcowe

    Ostateczną lokalizację przewodów wentylacyjnych ustalić po wyburzeniach i  po wykonaniu przebić w stropach pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, sprawdzić wymiary w naturze i dostosować trasę do możliwości konstrukcyjnych budynku. Zmiany wprowadzać w porozumieniu z projektantami architektury, konstrukcji i wentylacji.

Projektował:







Sprawdził:

8. Zestawienie elementów instalacji wentylacji 

	Nr.
	Wyszczególnienie
	Jedn
	Ilość
	Uwagi

	
	Zespół wciągowy nr.1
	
	
	

	1.1
	Anemostat wywiewny CKK-100
	szt
	36
	Vent.Ind.

	1.2
	Przewód elastyczny Sonodec 25 izolowany termicznie i akustycznie – ø100
	mb
	42
	Alnor

	1.3
	Redukcja płaska 125x125/ ø100/100 bose
	szt
	18
	

	1.4
	Przewód AI-125x125/1350 z bosym króćcem  ø100/100
	„
	6
	izolowany

	1.5
	Trójnik 125x125/125x125/160x125/ 90o/350/100
	„
	6
	„

	1.6
	Przewód AI-160x125/600
	„
	6
	„

	1.7
	Odsadzka 160x125/~700/h
	„
	6
	„

	1.8
	Przewód AI-160x125/1100
	„
	6
	„

	1.8a
	Przewód AI-160x125/1400
	
	1
	„

	1.9
	Przepustnica jednopłaszczyznowa BI- ø160
	„
	12
	„

	1.10
	Przewód AI-160x125/~300 z jednym bosym końcem, który należy wprowadzić do murowanego kanału wentylacyjnego 
	„
	10
	„

	1.11
	Przewód AI-160x125/800 z bosym króćcem  ø100/100
	„
	1
	„

	1.12
	Trójnik 125x125/160x125/ ø100bose/ 90o/300/100
	„
	6
	„

	1.13
	Przewód AI-160x125/~1000
	„
	4
	„

	1.14
	Kolano AI-160x125
	„
	10
	„

	1.15
	Przewód AI-160x125/~1250
	„
	1
	„

	1.16
	Przewód AI-160x125/~1400
	„
	1
	„

	1.17
	Przewód AI-160x125/~1350
	
	1
	

	1.17a
	Przewód AI-160x125/~350
	„
	1
	„

	1.18
	Kolano AI-125x160
	„
	8
	„

	1.19
	Przewód AI-160x125/~3200
	„
	2
	„

	1.20
	Przewód AI-160x125/~200
	
	1
	

	1.21 
	Trójnik 160x125/160x125/160x125/ 90o/350/100
	„
	1
	„

	1.22
	Przewód AI-160x125/2400 jednostronnie zaślepiony z dwoma króćcami ø160/100
	„
	1
	„

	1.23
	Przewód AI-160x125/~700
	„
	1
	„

	1.24
	Klapa p-poż  typ RK 370 - ø160 wariant zasilania MR
	„
	
	Frapol

	1.25
	Redukcja płaska 160x125/– ø160
	
	 24
	

	
	
	
	
	

	
	Zespół wyciągowy nr.2
	
	
	

	2.1
	Anemostat wywiewny CKK-100
	szt
	5
	Vent.Ind.

	2.2
	Przewód elastyczny Sonodec 25 izolowany termicznie i akustycznie – ø100
	mb
	6
	Alnor

	2.3
	Przewód BI-/ ø160/100 bose
	szt
	5
	izolowany

	2.4
	Przepustnica jednopłaszczyznowa BI- ø160
	„
	5
	„

	2.5
	Kolano AI-160x160 
	„
	1
	„

	2.6
	Przewód AI-160x160/~3050
	„
	2
	„

	2.7
	Trójnik 160x160/160x160/160x160/ 90o/350/100
	„
	1
	„

	2.8
	Trójnik 160x160/160x200/160x160/ 90o/350/100
	„
	1
	„

	2.9
	Przewód AI-160x160/~6450
	„
	1
	„

	2.10
	Trójnik 160x200/200x200/160x160/ 90o/350/100
	„
	1
	„

	2.11
	Przewód AI-200x200/~3450
	„
	1
	„

	2.12
	Skrzynka rozdzielcza 200x200x200 z dwoma króćcami 200x200/100 i jednym 160x160/100 
	„
	1
	„

	2.13
	Przewód AI-200x200/~500
	„
	1
	„

	2.14
	Kolano AI-200x200
	„
	3
	„

	2.15
	Przewód AI-200x200/~350
	„
	1
	„

	2.16
	Przewód AI-200x200/~700
	„
	1
	„

	2.17
	Przewód AI-200x200/~250
	
	1
	„

	2.18
	Przewód AI-200x200/~2700
	
	1
	„

	2.19
	Zwężka sym. 200x200/ ø160/300
	
	1
	„

	2.20
	Przewód BI- ø160/~1000
	
	1
	„

	2.21
	Wentylator dachowy DAs-160 z podstawą tłumiącą, n=1400obr/min, N=0,12kW, 230/400V, V = 500m3/h,
	kpl
	1
	„

	2.22
	Klapa p-poż  typ RK 370 - ø160 wariant zasilania MR
	szt
	5
	Frapol

	
	
	
	
	

	
	Zespół wyciągowy nr.3
	
	
	

	3.1
	Anemostat wywiewny CKK-100
	szt
	6
	izolowany

	3.2
	Przewód elastyczny Sonodec 25 izolowany termicznie i akustycznie – ø100
	„
	6
	„

	3.3
	Redukcja płaska 125x125/ ø100/100 bose
	„
	3
	„

	3.4
	Przewód AI-125x125/850 z bosym króćcem  ø100/100
	„
	2
	„

	3.5
	Trójnik 125x125/125x125/160x125/ 90o/350/100
	„
	1
	„

	3.6
	Przewód AI-125x125/~150
	„
	1
	„

	3.7
	Trójnik 160x125/160x125/160x125/ 90o/350/100
	„
	1
	„

	3.8
	Przewód AI-160x125/~1350
	„
	1
	„

	3.9
	Przepustnica jednopłaszczyznowa 160x125
	„
	2
	„

	3.10
	Kolano AI-160x125
	„
	1
	„

	3.11
	Przewód AI-160x125/~300 z jednym bosym końcem, który należy wprowadzić do murowanego kanału wentylacyjnego pod kątem 45o w górę
	„
	1
	„

	3.12
	Trójnik 160x125/160x125/160x125/ 90o/350/100
	„
	1
	„

	3.13
	Przewód AI-160x125/~200
	„
	1
	„

	3.15
	Wentylator dachowy DAs-160 z podstawą tłumiącą, n=900obr/min, N=0,09kW, 230/400V, V = 300m3/h,
	kpl
	1
	Uniwersal

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Zespół wyciągowy nr.4    (wersja 1)
	
	
	

	4.1
	Wentylator łazienkowy SILENT 300PLUS , V = 100m3/h, N=17W, 230V
	szt
	1
	Vent.Ind.

	4.2
	Przewód elastyczny Sonodec 25 izolowany termicznie i akustycznie – ø150
	mb
	2
	Alnor

	4.3
	Przewód AI-160x125/~17000 jednostronnie zaślepiony, z bosym króćcem w ścince bocznej – ø150/100
	szt
	1
	izolowany

	4.4
	Kolano AI-160x125
	„
	3
	„

	4.5
	Przewód AI-160x125/~600
	„
	1
	„

	4.6
	Przewód AI-160x125/~3100
	„
	1
	„

	4.7
	Przewód AI-160x125/~650
	„
	1
	„

	4.8
	Kolano AI-125x160
	„
	2
	„

	4.9
	Przewód AI-160x125/~4800
	„
	1
	„

	4.10
	Przewód AI-160x125/~300 z jednym bosym końcem, który należy wprowadzić do murowanego kanału wentylacyjnego 
	    „
	    1
	„

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.1
	Nawiewnik powietrza Ventair
	szt
	36
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwagi: 

1. Przewody i kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

2. Przewody z wymiarem określonym znakiem „~” wykonać z jednym luźnym kołnierzem i dopasować przy montażu. Przed rozpoczęciem prefabrykacji sprawdzić wymiary w naturze.

3. Odsadzki wykonać po zamontowaniu obu przyległych fragmentów instalacji (wymiar h)

4. Wszystkie przewody wyciągowe izolować matami z wełny mineralnej niepalnej o grubości 20 mm w płaszczu z folii aluminiowej 

5. Przewody elastyczne izolowane termicznie z osłona z folii aluminiowej. Wkład wewnętrzny perforowany pełni funkcję izolacji akustycznej – typ Sonoduct lub Sonolight firmy ALNOR, lub innej, ale o takich samych parametrach technicznych.

6. Przewody, od klapy p-poż do przegrody budowlanej, izolować płytami CONLIT PLUS .

7. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych przykładowo producentów i firm innymi, pod warunkiem, że urządzenia i materiały będą posiadały  takie same, lub lepsze parametry techniczne.

8. Przed przystąpieniem do prefabrykacji elementów instalacji, należy wykonać przebicia w stropach i dachu,    sprawdzić wymiary w naturze  i wprowadzić ewentualne zmiany w kształcie i wymiarach przewodów wentylacyjnych, w porozumieniu z projektantami.

PAGE  
8

