1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych w związku przebudową  pomieszczeń sanitarnych w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy AL.Ujazdowskich 11 w Warszawie sporządzonej zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót .
Kierując się zasadą dominanty przyporządkowano :

CPV45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach  stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. 

3. DEFINICJE I POJĘCIA

3.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

3.2. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

3.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt 

 z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń .
3.4. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

3.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;

3.9. Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami .
3.10. Instalacje wnętrzowe- instalacje elektryczne związane z obiektem 

Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów.  

Skróty użyte w opracowaniu:

ST – Specyfikacje Techniczne

PN – Polska Norma

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFKACJĄ


Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogólne wspólnie dla robót objętych niżej wymienionymi elementami :

· demontaż istniejącej instalacji elektrycznej istniejących pomieszczeniach sanitarnych
· niezbedna rozbudowa istniejących tablic piętrowych zasilających instalacje w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych
· instalacja oświetlenia , gniazd wtyczkowych 230V i zasilanie odbiorników wentylacji
· ochrona przeciwporażeniowa

5.   WYMAGANIA OGÓLNE

5.1.   Odbiór frontu robót

Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych Wykonawca winien zapoznać się z Dokumentacją Projektową i obiektem budowlanym .

5.2.   Dokumentacja projektowa

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące dokumenty:

· Dokumentację Projektową

· Dziennik Budowy i księgę obmiarów

· Specyfikacje Techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją Techniczną 

5.3.   Wykonawca

5.3.1.   Uprawnienia

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych.;

5.3.2.   Odpowiedzialność Wykonawcy instalacji elektrycznych

Wykonawca robót instalacyjnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót elektrycznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowania materiałów. 

Odpowiada ponadto za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

6.   MATERIAŁY

6.1.   Wymagania ogólne


Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z wyprzedzeniem. Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić ich jakość.
6.2.   Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania

· oznaczenie zgodności z wymaganiami PN

· znak CE – gdy to wymagane

· atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawn. laboratorium

7.   SPRZĘT, NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA

Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi
 i elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania.

 8.   PRZYRZĄDY DO BADAŃ I POMIARÓW

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwo wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w protokole z badań . 

9.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Kod CPV 45310000-3

9.1. Wymagania ogólne

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, muszą być dostosowane do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50Hz.

Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Parametry tych wyłączników  określają rysunki dokumentacji projektowej. W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazd wtyczkowych 230V wewnętrznych należy stosować wyłączniki o:

· prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników

· wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć

W instalacjach elektrycznych oświetleniowych:

· żyły przewodów w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i gniazd wtyczkowych musza być wykonane wyłącznie z miedzi

9.2.   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych

Z tworzywa sztucznego, niepalnego i przykręcania wraz z akcesoriami mocującymi do podłoża

Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót

· Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytów

· Wykonanie otworów w podłożu

· Osadzenie elementu mocującego

· Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża

9.3 Przewody kabelkowe wielożyłowe

Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej. Napięcie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku.

Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach:

· Przewód neutralny N – kolor niebieski

· Przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brązowy

· Przewód ochronny PE- kolor żółto-zielony

9.4.   Układanie przewodów

9.4.1.   Układanie przewodów kabelkowych pod tynkiem

Przewód kabelkowy YDY na napięcie 750 V

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót

· Przygotowanie bruzd

· Rozwinięcie przewodu kabelkowego

· Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji

· Odmierzenie i cięcie

· Zamocowanie przewodu do podłoża

· Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników

9.4.2.   Wymagania dodatkowe dotyczące robót

Każde przejście przewodów kabelkowych przez ściany musi być zabezpieczone rurką osłonową.

Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla- obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 Cu- obwodów gniazd wtykowych i obwodów siłowych 2,5 mm2 Cu.

10. Montaż osprzętu i aparatury

10.1.   Osprzęt podtynkowy

· Puszka bakelitowa o śr. 60mm

Puszki końcowe – pod aparaty, IP-20 , wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego, o średnicy 65 mm, przystosowane do montażu aparatów za pomocą wkrętów

· Puszka bakelitowa rozgałęźna
Puszki instalacyjne rozgałęźne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego, o średnicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montażu w ścianach betonowych. Puszki 4-wylotowe, z osłabieniami do wprowadzenia rurek, wyposażone w rozgałęźniki 4-torowe dla przewodów o przekroju do 2,5

· Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe 
Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykręcania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kołkowym, 16 A/230 V , IP-20,IP44
· Łączniki podtynkowe
Łączniki instalacyjne: łącznik 1-bieg, łącznik 1bieg świecznikowy; w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykręcania, IO A/230 V, IP-20,IP44
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót

· Trasowanie
· Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie
· Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach
· Wprowadzenie przewodów w otwory puszki
· Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
· Osadzenie puszki w gotowym podłożu
· Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni
· Odkrywanie puszek
· Podłączenie i przedzwonienie przewodów
· Podłączenie łączników i gniazd wtykowych w puszcze
Wymagania dodatkowe dotyczące montażu osprzętu podtynkowego

· puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem
· mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda
· gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia
· gniazda wtyczkowe należy instalować w takim położeniu aby bolec ochronny występował u góry, przewód fazowy dochodził do lewego bieguna a przewód neutralny – do prawego bieguna 
· łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową 
· Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg z uziemieniem 16A/2,5mm 
Gniazdo instalacyjne w wykonaniu podtynkowym, przystosowane do przykręcania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kołkowym, 16 A/230 V, IP-44

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:

· trasowanie
· rozmontowanie łączników lub przycisków
· podłączenie przewodów
sprawdzenie działania
      11. Konstrukcje wsporcze i korytka instalacyjne

· konstrukcje należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju  za pomocą  kołków rozporowych, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów

· do konstrukcji tych mocować korytka instalacyjne

11. Montaż opraw oświetleniowych
Oprawy mocowane do sufitów podstawowych i podwieszanych 

· oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków rozporowych

· elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do mocowania

· przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewodu robocze

12.   Montaż rozdzielnic- Kod CPV 45315700-5

12.1. Tablica wentylacji
12.2. Montaż wyposażenia tablicy (wentylacji)
· tablice należy wyposażyć zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją montażową producenta obudowy

· przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie

· aparaty mocować zgodnie z instrukcją producenta połączenia wewnętrzne z rozdzielnicy musza być wykonane z użyciem, szyn grzebieniowych 

· na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schematy rozdzielnic

13.   ROBOTY DEMONTAŻOWE
Zakres robót demontażowych:

· Przewody instalacyjne –kabelkowe 
· Osprzęt natynkowy

· Osprzęt podtynkowy

· Oprawy oświetleniowe

· Demontaż sufitów podwieszanych

Demontaż instalacji elektrycznych wnętrzowych należy wykonywać zgodnie z:

· Zaleceniami Zamawiającego

· Przepisami BHP

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót rozbiórkowych w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone 

Przy pracach demontażowych należy szczególną uwagę zwrócić bezpieczeństwo wykonywania robót.

14.   BADANIA I POMIARY W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

14.1. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują:

· Sprawdzenie ciągłości żył i przewodów

· Sprawdzenie poprawności połączeń

· Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową

· Pomiar rezystancji izolacji obwodów

· Pomiar rezystancji pętli zwarcia

· Badanie wyłączników ochronnych różnicoprądowych

· Pomiar rezystancji żył przewodu 

· Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwo wzorcowania. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie ( protokóle ) z badań i pomiarów.

15.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

15.1. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jakości robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót    ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodność dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i Normami 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i Kierownika  Budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

15.2. Badanie w czasie wykonywania robót

Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone:

· szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych 

 z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi

· sprawdzeniem poprawności obwodów 

· usunięciem zauważonych usterek

· przeprowadzeniem regulacji aparatów

15.3.Instalacje wnętrzowe

· pomiar rezystancji izolacji każdego obwodu i odbiorników
· pomiar pętli zwarciowych obwodów odbiorczych 
· pomiary poprawności działania wyłączników różnicowo – prądowych
· pomiar odporności uziemienia
· pomiar natężenia oświetlenia w projektowanych pomieszczeniach
· z prób należy sporządzić protokół.
15.4.Odbiór końcowy

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

· aktualną  Dokumentację Projektową Powykonawczą

· protokoły z dokonanych pomiarów

· protokół odbioru robót

· oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami przepisami oraz posiadana wiedza techniczną

· Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń instalacji.

-1-

