BA-F-III-3710-2/15/9                                                         Załącznik  nr  3  do  umowy nr MS/......./BA-F/............

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych
Czynności przeglądowo - konserwacyjne mają na celu zapobieganie awariom instalacji i zamontowanych urządzeń oraz wydłużanie okresu ich sprawności i przydatności.

Czynności przeglądowo-konserwacyjne muszą być wykonywane w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i współczesną wiedzą techniczną, z należytą starannością oraz z poniższymi zaleceniami. 

Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być zgodne z zaleceniami producenta urządzeń i posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne oraz jakość.
Opisane poniżej czynności przeglądowo-konserwacyjne należy stosować w zakresie właściwym dla rodzaju instalacji lub urządzeń:
1. Podstawowe czynności przeglądowe i konserwacyjne: 

· czyszczenie filtrów powietrza,
· czyszczenie komór filtrów,

· czyszczenie komór i elementów nagrzewnic,

· czyszczenie przepustnic powietrza,

· czyszczenie wymienników ciepła,
· czyszczenie wnętrz central wentylacyjnych i wentylatorów,
· czyszczenie wnętrz urządzeń klimatyzacyjnych,
· czyszczenie elementów obudowy,
· czyszczenie parownika,
· czyszczenie lameli skraplacza,

· czyszczenie chemiczne (dezynfekcja) jednostek wewnętrznych klimatyzatorów w tym tacek ociekowych,

· czyszczenie mechaniczne i chemiczne instalacji odprowadzającej skropliny w tym tacek ociekowych, wyłączników pływakowych i ich filtrów, pompek oraz przewodów,

· smarowanie elementów ruchomych,

· odpowietrzanie instalacji i obwodów hydraulicznych.
Sprawdzenie parametrów pracy, elementów instalacji i urządzeń oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń:
· sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

· sprawdzenie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym z ewentualnym dopełnieniem układu,

· sprawdzenie szczelności izolacji termicznej instalacji chłodniczej z ewentualnym poprawieniem lub uzupełnieniem,

· sprawdzenie szczelności instalacji odprowadzającej skropliny z ewentualnym uszczelnieniem,

· sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania skroplin z ewentualnym dodatkowym czyszczeniem przewodów,

· sprawdzenie poprawności pracy pompek skroplin pod względem wydajności i głośności pracy z ewentualną wymianą pompek skroplin,

· sprawdzenie ciśnienia skraplania i parowania (na ssaniu i tłoczeniu) z wykonaniem pomiarów,
· sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki z wykonaniem pomiarów,
· sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie z urządzenia z wykonaniem pomiarów,

· sprawdzenie wielkości sprężu i oporów przepływu powietrza z wykonaniem pomiarów,
· sprawdzenie stanu tac ociekowych i drożności spływu kondensatu z ewentualnym dodatkowym czyszczeniem i udrożnieniem,
· sprawdzenie funkcjonowania układów regulacji z  przeprowadzeniem testu,
· sprawdzenie stanu sprawności i drożności filtrów osuszaczy z ewentualną ich wymianą, 

· sprawdzenie poprawności działania termostatów,

· sprawdzenie elementów grzewczych urządzeń,

· sprawdzenie wskaźników wilgotności i poziomu cieczy z ewentualną regulacja,

· sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych z przeprowadzeniem testu,
· sprawdzenie działania termostatycznego zaworu rozprężnego z przeprowadzeniem testu,
· sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających prace sprężarek z przeprowadzeniem testu,
· sprawdzenie poprawności działania termostatów, presostatów, presostatów różnicowych z przeprowadzeniem testu,
· sprawdzenie wartości nastaw temperatury z zapisaniem odczytów w protokole,
· sprawdzenie wartości nastaw wilgotności z zapisaniem odczytów w protokole,
· sprawdzanie poziomu oleju z ewentualnym uzupełnieniem,
· sprawdzenie szczelności izolacji dźwiękochłonnej instalacji i urządzeń wentylacyjnych z ewentualnym poprawieniem lub uzupełnieniem,
· sprawdzenie stanu przepustnic powietrza z ewentualną poprawa szczelności ich zamknięcia,

· sprawdzenie stanu szczelności połączeń instalacji wentylacyjnej przede wszystkim króćców elastycznych i wymiennika odzysku ciepła z ewentualnym uszczelnieniem, 

· sprawdzenie stanu kratek pod względem wydatku powietrza z ewentualną ich regulacją i czyszczeniem,

· sprawdzenie stanu nagrzewnic,

· sprawdzenie stanu wentylatorów,

· sprawdzenie stanu wymienników odzysku ciepła,

· sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych w tym wymiennika odzysku ciepła z zapisaniem danych w protokole,

· sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w szczególności przewodów ochronnych z ewentualnym czyszczeniem i dokręceniem,
· sprawdzenie poprawności działania elektrycznych aparatów zabezpieczających z przeprowadzeniem testu i wykonaniem pomiarów,
· sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej urządzeń,
· sprawdzenie poboru prądu silników, grzałek i urządzeń elektrycznych z wykonaniem pomiarów,
· sprawdzenie systemu sterowania urządzeń układów regulacyjnych w celu wyeliminowania nieuzasadnionego zużycia energii cieplnej i elektrycznej z wykonaniem ewentualnej regulacji i zapisem danych w protokole,

· sprawdzenie stanu technicznego obudowy jednostek zewnętrznych w tym jakoś powłok antykorozyjnych i lakierniczych urządzeń oraz ich konstrukcji z ewentualnym uzupełnieniem powłok antykorozyjnych i lakierniczych,
· sprawdzenie stanu uszczelek obudów urządzeń z ewentualnym poprawieniem szczelności,
· sprawdzenie stanu technicznego mocowań urządzeń i podzespołów z ewentualnym poprawieniem mocowań, 
· sprawdzenie poziomu hałasu i eliminowanie drgań urządzeń z wykonaniem pomiarów,

· sprawdzenie stanu łożysk silników i wentylatorów pod kątem hałasu i temperatury z ewentualnym smarowaniem łożysk,
2. Dokonywanie kontroli szczelności substancji kontrolowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.08.2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U.04.195.2008).
3. Przeprowadzenie testów działania urządzeń i podzespołów. 

4. Wykonanie kontrolnych pomiarów napięć, prądów obciążeń, rezystancji instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji ochronnej.

5. Dokonywanie korekty programu i nastaw na wniosek Zamawiającego.

6. Wymianę lub uzupełnienie wszelkiego rodzaju materiałów określonych w umowie, jako materiały eksploatacyjne i czynności przeglądowo – konserwacyjne należy wykonywać w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy oraz wówczas, gdy urządzenia ulegną awarii. Do materiałów eksploatacyjnych zalicza się materiały wyszczególnione w Dokumentacji Techniczno Ruchowej urządzeń (DTR), w umowie, a przede wszystkim: wszelkiego rodzaju filtry, materiały smarujące, oleje, sprężone powietrze, azot lub inny gaz techniczny, materiały czyszczące i izolacyjne, farby, lakiery, rozcieńczalniki, czynnik chłodniczy, pompki skroplin, cylindry nawilżaczy parowych, paski klinowe, elastyczne podkładki amortyzujące oraz elementy uszczelniające, których każdorazowa wymiana jest konieczna w czasie dokonywania czynności przeglądowo-konserwacyjnych.
7. Utrzymywanie parametrów technicznych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) lub projektową oraz załącznikiem nr 4 do umowy.
8. Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.
9. Opracowanie specyfikacji remontowej urządzeń wymagających naprawy.
10. Wykonanie innych czynności przeglądowo – konserwacyjnych przewidzianych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń, a nie wymienionych wyżej lub wymagających wykonania celem poprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji.

Stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu powyższych instalacji i urządzeń należy zlokalizować i usunąć na warunkach określonych w umowie.
1/3

