BA-F-III-3710-2/15/10                                                                                                                                                          Załącznik  nr  4  do  umowy nr MS/......./BA-F/............

Parametry techniczne wymagane dla instalacji
1. Dla instalacji wentylacyjnej udział powietrza zewnętrznego powinien wynosić:

- dla pomieszczeń biurowych 20%

- dla sal konferencyjnych do 26 do 50%

2. Dla instalacji klimatyzacyjnej biurowej temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych i w salach konferencyjnych nie może przekraczać 240C w okresie letnim.
3. Dla instalacji klimatyzacyjnej w tym klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń specjalnych temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu chłodzonym musi być zgodna z poniższymi zaleceniami:
	L.p.
	nazwa pomieszczenia (np. serwerownia, punkt dystrybucyjny/teletechniczny.
	lokalizacja (adres)
	Temperatura optymalna 0C (od.. do..)
	Temperatura do zgłoszenia 0C (od.. do..)
	Temperatura do natych. interwencyji 0C (od.. )
	piętro, pokój

	1
	serwerownie
	Ujazdowskie 11
	19-22
	23-31
	32
	I, III i V p.

	
	
	
	
	
	
	

	Legenda dla kolorów:
	
	
	
	
	

	
	Praca nominalna klimatyzacji
	

	
	Praca wymagająca monitorowania i normalnej interwencji serwisu klimatyzacji
	

	
	Praca wymagająca natychmiastowej interwencji serwisu i administratora MS celem wyłączenia urządządzeń
	

	
	
	
	
	
	
	

	UWAGA:
	
	
	
	
	
	

	Podane temperatury dotyczą temperatury wymaganej dla danej grupy urządzeń i nie oznaczają temperatury wymaganej w pomieszczeniu.
Temperatura w pomieszczeniu powinna być ustalona na takim poziomie aby dana grupa urządzeń pracowała w temperaturze optymalnej podanej w powyższych tabelach (kolor zielony - praca w tem. optymalnej urządzeń).

	

	

	


[image: image1.png]Psychrometric Chart

S1 (moti) unis.
Baromlric prossuro 101,325 KPa (s0a lovel)

‘Cunvedines reprasant 5 of Rolatve Humidy (RH)

Horizontal inos raprosent Dow Point tomperature =
in dogroes Colsus ()

Vertal ines reprasent Dry Bub temperatue &

in dogroes Colsus () FA.,

7

o
o 50 S T T
i
I

Dry Bulb temperature in degrees Ceisus (C)

v
10°C Spec Minimum 32°C Spec Maximum

8% RH Spec Minimum

(0) snsp0 s50.0p u SIE KR 180K MG




1/2

